建设项目竣工环境保护

验收监测报告

项目名称：鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司20万吨/年甲醇装置新增备用锅炉项目
建设单位：鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司
编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司

 2020年3月
目   录

11前 言


22 编制依据


22.1 环境保护法规


22.2 批复文件


33 项目工程概况


33.1 工程概况


53.2 项目建设内容


103.3 原辅材料消耗


103.4 主要设备


123.5 环保投资


133.6水源及水平衡


133.7生产工艺


154 主要污染物及治理措施


154.1 大气污染及治理设施


164.2 废水污染及治理设施


174.3噪声及其治理设施


174.4固体废弃物污染及治理设施


175 环评结论和环评批复要求


175.1 环评报告书主要结论


195.2 环评报告批复文件


206 验收监测执行标准


217验收监测分析方法、质量控制和质量保证


217.1监测分析方法


227.2监测分析质量控制和质量保证


227.3验收监测期间生产负荷


238 验收监测结果与分析评价


238.1验收监测采样布点情况


268.2 监测结果与分析评价


358.3污染物排放量核算


369 环境管理检查


369.1建设项目环境管理制度执行情况


369.2环境保护档案资料


369.3建设单位环境管理


369.4环保设施、措施落实情况


3810 验收监测结论与建议




1前 言
鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司是大型国有企业安徽皖北煤电集团公司的全资子公司，是集团公司推进“调结构、跨区域”双轮驱动新战略的重要支撑企业，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区。西北能化公司的20万吨甲醇项目以煤为原料，采用水煤浆加压气化、耐硫变换、低温甲醇洗脱硫脱碳、低压等温甲醇合成技术生产甲醇；装置生产运行需要的循环水、蒸汽由自建装置供应。

为了响应现行环保政策并更好的生产运营，西北能化公司商议决定新建一台90t/h高温高压循环流化床锅炉作为备用锅炉（90t/h锅炉运行时，将有一台130t/h的锅炉作为备用而停运，另外的130t/h锅炉脱硝和除尘措施延用现有措施，脱硫措施与90t/h锅炉的氨法脱硫塔联用），同时配套新建1套电袋除尘装置、1套氨法脱硫装置（为一体塔，按照2×130t/h设计，此脱硫系统与现有脱硫系统互为备用）、1套“低氮燃烧+SNCR”脱硝装置，1套在线监测设备。

项目建成后，1台90t/h锅炉和2台130t/h锅炉互为备用，正常工况时，新建的氨法脱硫装置作为长期运行的脱硫装置，现有的氨法脱硫装置作为非正常工况时的备用装置。运行方案包括：正常工况下①运行1×130t/h+1×90t/h锅炉，在新脱硫装置处排放处理后的烟气；②运行2×130t/h锅炉，在新脱硫装置处排放处理后的烟气；其中90t/h和130t/h的锅炉以1年为周期替换使用；非正常工况下①运行1×130t/h+1×90t/h锅炉，在现有脱硫装置处排放处理后的烟气；②运行2×130t/h锅炉，在现有脱硫装置处排放处理后的烟气。本次改造完成后，正常工况时锅炉排放烟气满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13233-2011）表2中燃煤锅炉特别排放限值限值。

2019年3月，南京向天歌环保科技有限公司编制完成《鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司20万吨/年甲醇装置新增备用锅炉项目环境影响报告书》；2019年4月16日，鄂尔多斯市生态环境局以“鄂环评字[2019]68号”文件对《鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司20万吨/年甲醇装置新增备用锅炉项目环境影响报告书》作出批复。

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国环规环评[2017]4号）的有关规定。建设单位于2019年10月委托内蒙古腾烽环境检测有限公司承担该项目竣工环境保护验收监测报告编制工作。  
我公司接到委托后，依据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的相关规定，同时结合项目试运行情况，于2019年10月组织有关技术人员对本项目各项环境保护设施和环境保护措施进行了现场踏堪与资料收集，通过分析比较后，有针对性地制定了竣工验收方案。并于2019年12月24日-12月29日对本项目废气、噪声等污染源进行了取样监测。通过对以上采样监测数据以及分析后编制完成了《鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司20万吨/年甲醇装置新增备用锅炉项目竣工环境保护验收监测报告》，现呈报审查。
2 编制依据

2.1 环境保护法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1)；

（2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）； 
（4）《中华人民共和国大气污染环境防治法》(2016.1.1)；
（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）；
（6）《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1）；
（7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）（2017.11.20）；

2.2 批复文件

（1）《鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司20万吨/年甲醇装置新增备用锅炉项目环境影响报告书》2019年3月；
（2）《关于鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司20万吨/年甲醇装置新增备用锅炉项目环境影响报告书的批复》，鄂环评字[2019]68号；
（3）《鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司20万吨/年甲醇装置新增备用锅炉项目竣工环境保护验收监测委托书》 2019年10月；
（4）现场调查资料、现场监测数据及鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司提供的工程技术参数。
3 项目工程概况

3.1 工程概况

（1）项目名称：鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司20万吨/年甲醇装置新增备用锅炉项目；
（2）项目性质：技术改造；

（3）建设单位：鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司；
（4）生产规模：90吨/小时；
（5）开竣工时间：2019年4月项目开工，2019年10月16日锅炉除尘系统168小时试运完成，2019年11月13日脱硫系统168小时试运完成；
（6）项目总投资及环保投资：实际建设总投资为8448.61万元、其中环保投资3534万元，环保投资占总投资41.83%；
（7）本工程不新增劳动定员。工作制度采用四班三运转运行，年运行8000小时。
（8）建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路新区鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司厂区内。

[image: image1.jpg]| & EiahiE |
AR T 3R 3 TR 2 0
A, A, LR OFIIRNL, W 5OF R A
ESHE AT A NI, Lk B4
RUPA B . MR, 1 SBkPS
U SR W O R K
B SR . KRBT SISF )T
A6 22 IRAL BOA KON B &
WL ABBAR2IGTA, FRAR
Al . B A SRR

WO T PR STRE
G A M o Y A 5 A
o BRRY FEB WIK R KN 7
SR G T 6.2-8.7C, fER MBI
2 802/h i, A TEASOREK , W 145
Fo MK VEMETER . AT, OF W IR
L A HUIN L SR B B
85402218

VR GO KRR 0
GRS, GRS, SRR
VWG, WM. BT LW, S
MW, RE. B&EF. FURFARR.
LTS

i AT B I AR R AP XL MRS AR
. EWMHaE Tt e — Wb
T . I LA

AL AB0Y T b B

SRS ARG
REWERANE, K. B, TR O
. aH%; K WER, mwOR .
RLBEL W R RGAR, A
WZLT WA, MERTS CHAER RN
1 75 B AR L% 0L H
BB, MR RO T T A
feT . M. RET ST LN Tk
R ERTH™RAME, W, B4, K
W M, W WY
SENATACHE B . OF M BB AR
B TERAKAMMCI09, #ilsS103, 4l

s214

= =





图1    项目地理位置图

3.2 项目建设内容

本工程新建1座锅炉房，建设1台90t/h循环流化床锅炉，型号TG-90/9.81-M，配套相应的脱硫脱硝除尘系统（低氮燃烧+SNCR脱硝措施，电袋除尘+氨法脱硫措施）、输灰、输煤、输渣、取样分析、电气、热控、在线检测及消防系统等设备设施。新建的脱硫系统烟气处理量按照2×130t/h锅炉烟气量进行设计实施，项目建成后，1台90t/h锅炉和2台130t/h锅炉互为备用，正常工况时，新建的氨法脱硫装置作为长期运行的脱硫装置，现有的氨法脱硫装置作为非正常工况时的备用装置。运行方案包括：正常工况下①运行1×130t/h+1×90t/h锅炉，在新脱硫装置处排放处理后的烟气；②运行2×130t/h锅炉，在新脱硫装置处排放处理后的烟气；其中90t/h和130t/h的锅炉以1年为周期替换使用；非正常工况下①运行1×130t/h+1×90t/h锅炉，在现有脱硫装置处排放处理后的烟气；②运行2×130t/h锅炉，在现有脱硫装置处排放处理后的烟气。锅炉烟气走向经烟气挡板门实现切换。

本次工程建设的90吨锅炉脱硝措施，只预留SCR脱硝措施的空间，不放置催化剂，但基础要考虑含催化剂在内的SCR的总重量。具体建设内容见表3-1：

表3-1 项目实际建设内容与环评设计建设内容核对表
	工程类别
	单项工程
	环评要求主要工程内容
	实际建设内容

	主体工程
	锅炉房
	新建1座锅炉房，建设1台90t/h锅炉，锅炉型号TG-90/9.81-M，锅炉设计效率90%。锅炉配：1台引风机、1台一次风机、1台二次风机、3台冷渣机、水平带式输渣机、斗式提升机、2台罗茨风机（一运一备），上述设备均布置在锅炉房。锅炉间不再单独布置疏水扩容器和疏水箱，利用原厂区。锅炉采用紧身封闭结构，炉顶防雨罩屋架下弦上设有一台起重量为2t的电动葫芦，供锅炉检修时起吊使用。
	与环评要求一致

	辅助工程
	上煤系统
	新建，利用原有的输煤线路，将原有的两台锅炉顶部输煤皮带延长至新建锅炉顶层，增设犁式卸料器使燃料煤输送到新建锅炉煤仓中。
	与环评要求一致

	
	烟气系统
	新建，锅炉烟气系统配1套低氮燃烧+SNCR脱硝系统，1套电袋除尘系统；1套氨法脱硫系统（烟塔合一）；最终烟气自90t/h锅炉引风机出口烟道接口开始至脱硫塔直排出口，原有2台130t/h锅炉烟气接入脱硫塔入口总烟道，实现新旧脱硫塔（三炉两塔）互为备用。
	与环评要求一致

	
	脱硫系统
	新建，90吨锅炉脱硫系统采用氨法脱硫工艺，系统主要有：烟气系统、吸收剂制备及供应系统、SO2吸收系统、工艺水系统、检修排空系统组成。本系统与原脱硫系统互为备用。锅炉引风机送出的烟气进入脱硫塔（脱硫塔进口设置烟气挡板门）浓缩段，降温后进入吸收段，在吸收段脱硫后进入水洗段净化，经屋脊+管束式除雾器除去水雾后，由脱硫塔顶烟囱排入大气。用氨化吸收液循环吸收烟气中的二氧化硫，最终生产硫酸铵浆液，硫酸铵浆液经结晶泵送入原有后硫铵处理系统。脱硫塔塔径9.0米变径7.6米，烟囱直径3.6米，总高80米。脱硫塔采用一体塔（主要分为氧化段、浓缩段、吸收段、净化段）结构，氧化采用塔内氧化。
	脱硫塔塔径9.0米变径7.6米，烟囱直径3.6米，总高86.8米，烟囱高度较环评阶段增加。

其它与环评要求一致

	
	脱硝系统
	新建，脱硝采取低氮燃烧+SNCR（还原剂为20%氨水溶液）+锅炉本体SCR（预留，暂不装催化剂，但考虑含催化剂在内的SCR总重量）措施，其中SNCR脱硝装置由氨水储存系统、氨水输送系统、稀释水系统、混合分配系统、喷射系统、自动控制系统组成。整套脱硝措施实现目标：实现1台90t/h循环流化床锅炉最大连续工况（BMCR），低氮燃烧初始烟气NOx浓度≤100mg/Nm3，炉膛出口温度850-920℃工况下，脱硝后烟气NOx排放浓度≤35mg/Nm3，氨逃逸≤8mg/Nm3；氨水卸料与储存系统、稀释水箱均利用厂区原有，其它装置新建。
	与环评要求一致

	
	
	利旧，氨水卸料与储存系统、稀释水箱均利用厂区原有。
	与环评要求一致

	
	除渣系统
	新建，新建锅炉设3台水冷滚筒式冷渣器，排渣新设两条带式输送机，一条安装于锅炉排渣机出口处，另一条接受新建和原锅炉排渣带式输送机来料，排渣系统新建渣库和输渣沟，通过带式输送机、斗式提升机将锅炉渣输送到渣库内储存，渣库底部设散装机，可将渣库内物料装车外运。
	与环评要求一致

	
	除尘系统
	新建，新建锅炉除尘器采用电袋复合除尘器，电袋除尘器的总阻力≤1200Pa，漏风率≤2%。电除尘选用高频电源。布袋采用超细滤袋，袋式除尘器采用低压脉冲清灰方式，布袋清灰采用压缩空气，清灰系统应设置压力缓冲罐。除尘器灰斗数量3个，其中电除尘1个灰斗，布袋除尘2个灰斗。灰斗及排灰口的设计应保证灰尘能自由流动排出灰斗。
	与环评要求一致

	
	办公楼
	依托现有办公楼
	依托原有

	储运工程
	储煤筒仓
	依托，已建有2个燃料煤贮煤筒仓，单个筒仓上设有袋式除尘器；单个筒仓贮煤量为6000t；全封闭输煤栈桥连接煤站与燃料煤筒仓。
	依托原有

	
	渣库
	新建，拆除旧渣库，拟在新老锅炉厂房连接处北侧新建1个最大储存量为260t/d的渣库。新建渣库主体为混凝土基础，本体为钢结构；地基形式为CFG桩复合地基，桩数36根；基础形式为8m*8m梁板式筏板基础。炉渣的周转周期为48小时。炉渣自冷渣机经37m的封闭运输皮带运至渣库上部，下部为出渣处，直接将渣排至运输车辆中，运至园区渣场处置。


	炉渣从冷渣机出来落至耐高温带式输送机，后经斗提机提升至渣仓上部，下部为出渣处，直接将渣排至运输车辆中，运至园区渣场处置。较环评阶段增加了斗提机提升工序。
其它与环评要求一致

	
	灰库
	利用已有灰库，不再新建。锅炉除尘系统采用电袋除尘方式。其中电除尘1个灰斗，布袋除尘2个灰斗。排灰方式为连续或间断排放，采用正压浓相输送至已有1座灰库，容量为200m3，周转周期为48小时。
	与环评要求一致

	
	液氨储罐
	依托，现有44.14m3 的液氨储罐2个，储存项目所用液氨。
	依托，脱硝系统液氨储存依托现有2个44.14m3 的液氨储罐。

	
	氨水制备区
	依托，现有氨水制备区内设置1个氨水槽、氨水制备器、氨水泵和检修池。其中，氨水槽储量为48m3，各构筑物占地面积66.66 m2，氨水制备区周边设有高为1.0m的围堰；
	原有氨水制备区依托原有设施；

脱硫系统配套新建氨水制备区1座，内设1个容积为50m3的氨水储罐；四周建有高1.0m的围堰。

	
	灰渣场
	依托，大路工业园区已运行的园区渣场位于南工业基地南侧，大路镇何家塔村蒙什兔沟。渣场属于山谷型灰渣填埋场，占地面积约0.689km2，设计库容1700万m3，设计使用年限6.2年。由于渣场被大路工业园区至薛家湾快速路分割，库容缩小，目前Ⅰ区已填满封场，堆存渣量约500万m3；Ⅱ区于2014年12月投入试运行。西工业基地西南侧老山沟村渣场已完成前期选址、可研、环评工作，计划2016年建成运行。渣场为一般固废渣场，占地面积为2816113m2，总库容为10230.8万m3，设计服务年限约7.5年。
	与环评要求一致

	公用工程
	给水
	依托，项目用水主要为生产用水，供水系统全部依托厂区现有供水系统。
	与环评要求一致

	
	排水
	依托，本工程废水主要为除盐水站废水和锅炉排水，均排入厂内现有污水处理站处理后再排入园区污水管网。
	与环评要求一致

	
	供电
	依托，供电电源由园区提供。
	与环评要求一致

	
	除盐水站
	依托现有一座除盐水站，为高压锅炉、甲醇废锅、变换废锅、硫回收废锅提供锅炉补给水，为工艺装置提供除盐水，并处理空分透平冷凝液、合成气透平冷凝液、氨冰机透平冷凝液以及低温甲醇洗、甲醇精馏冷凝液。除盐水处理工艺采用反渗透加混床除盐处理系统；冷凝液精制装置采用阳床加混床处理系统。来水首先经过多介质过滤器去除水中的悬浮物，经过活性碳过滤器去除水中的COD，再进入反渗透装置去除水中的大部分盐份，其出水进入除碳器除去CO2 后进入淡水箱，由淡水泵送入混床去除水中的残余离子，进入除盐水箱，由除盐水泵送往锅炉装置。蒸汽冷凝液及透平冷凝液先进入阳床去除水中的铁及悬浮物等，再进入混床进行精制处理后进入除盐水箱。
	与环评要求一致

	环保工程
	废气治理
	新建，90吨锅炉烟气采用“低氮燃烧+ SNCR +电袋除尘+氨法脱硫”工艺处理后，经氨法脱硫塔塔顶排放。
	新建，90吨锅炉烟气采用“低氮燃烧+ SNCR +电袋除尘+氨法脱硫”工艺处理后，经氨法脱硫塔塔顶排放，脱硫塔塔径9.0米变径7.6米，烟囱直径3.6米，总高86.8米。
硫铵干燥依托原有净化设施净化后排放。

	
	废水
	依托，锅炉系统废水和除盐水站废水经厂内污水处理站处理后，排入园区污水管网。污水站处理工艺为“SBR工艺+多介质过滤器+超滤+反渗透深度处理”工艺，设计处理能力为200m³/h；目前处理水量约为160 m³/h，本项目废水量约为6.8 m³/h，满足收纳要求。
	锅炉系统废水、除盐水站废水依托现有厂内污水处理站处理后，排入园区污水管网。

	
	噪声
	新建，新增锅炉的主设备在运行过程中产生噪声，特别是输送气源风机等产生的机械噪声较大，可通过采用隔音包覆或将部分噪音大的设备布置在室内降噪。
	主要生产设施置于全封闭厂房内，产生较大噪声及振动的风机及泵类单独设置减振基础，风机配备消声设施。

	
	固废
	依托，本工程生产中主要产生的废渣为煤灰渣，和硫铵，本工程煤灰渣经厂内灰渣库暂存后，运至园区渣场处置；硫铵装袋后在现有硫铵库（占地面积216m2）暂存，待售。
	除尘灰储存依托原有灰库，锅炉炉渣经渣仓储存，灰渣定期送往园区渣场处置。硫铵作为副产品出售。


3.3 原辅材料消耗

3.3.1 主要原辅材料    

本项目主要原辅材料消耗包括：燃料煤、液氨等，具体原辅材料及能源消耗见下表3-2：
表3-2 主要材料及辅助材料年消耗量

	序号
	指标
	单位
	数据
	备注

	1
	99.6%液氨
	吨/年
	210
	90吨锅炉的消耗量

	2
	20%氨水
	吨/年
	1030
	90吨锅炉的消耗量

	3
	燃料煤
	吨/年
	132680
	90吨锅炉的消耗量

	4
	电耗
	万KW/年
	1800
	90吨锅炉的消耗量

	5
	水耗
	万吨/年
	34.96
	90吨锅炉的消耗量


3.4 主要设备

本项目主要设备情况如下表3-3：
表3-3 主要设备一览表

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	备注

	一
	锅炉系统

	1
	循环流化床锅炉
	TG-90/9.81-M
	1台
	

	2
	一次风机
	风量：Q=71700m3/h

全压：H=15000Pa

电机功率：N=400kW
	1台
	变频调节（手动旁路）

	3
	二次风机
	风量：Q=68300m3/h

全压：H=12300Pa 

电机功率：N=355kW
	1台
	变频调节（手动旁路）

	4
	引风机
	风量：Q=230000m3/h

全压：H=9500Pa

电机功率：N=900kW
	1台
	变频调节（手动旁路）

	5
	罗茨风机
	进口流量：14.6m³/min

排气压力：34.3KPa

电机功率：15KW
	2台
	隔音防尘房

	6
	滚筒冷渣机
	Q=6t/h 电机功率：4KW
	3台
	变频调节，设置软连接和导料槽降尘装置

	7
	称重给煤机
	出力：15t/h

 电机功率：N=3/0.75kW
	3台
	变频调节

	8
	炉顶电动葫芦
	CD45-2t 电机功率：N=4.9kW
	1台
	

	9
	一次风机电动葫芦
	CD-5 电机功率：N=15.3kW
	1台
	

	10
	二次风机电动葫芦
	CD-5 电机功率：N=8.3kW
	1台
	

	11
	引风机电动葫芦
	CD-10 电机功率：N=15.3kW
	1台
	

	12
	炉前点火设备
	成套，就地控制柜（一控二）
	2套
	

	13
	长伸缩式蒸汽吹灰器
	吹灰行程：4000mm，一台炉12点
	1套
	

	14
	电袋除尘器
	出力烟气量：200000m³/h，出口浓度：≤30mg/Nm³
	1台
	

	15
	输灰系统
	
	1套
	

	二
	脱硫系统

	1
	脱硫塔
	φ9000/7600/3600 碳钢防腐
	1台
	

	2
	脱硫塔
	φ9000/7600/3600 碳钢防腐
	1台
	

	3
	入口烟道1
	2500×2200 碳钢
	1套
	

	4
	入口烟道2
	4500×2500 碳钢
	1套
	

	5
	入口烟气挡板门1
	2500×2200 组合件
	4台
	

	6
	入口烟气挡板门2
	4500×2500 组合件
	1台
	

	7
	膨胀节1
	2500×2200×300 非金属
	1台
	

	8
	膨胀节2
	4500×2500×300 非金属
	3台
	

	9
	一级循环泵
	Q=600m3/h  H=40m 2605、卧式泵
	4台
	

	10
	二级循环泵
	Q=700m3/h H=35m 2605、卧式泵
	2台
	

	11
	二级循环槽
	φ3500×6000 碳钢防腐
	1台
	

	12
	结晶槽
	φ3500×6000 碳钢防腐
	1台
	

	13
	结晶泵（变频）
	Q=40m3/h H=45m 2605、卧式泵
	2台
	

	14
	循环水泵
	Q=450m3/h H=50m 2605、卧式泵
	3台
	

	15
	循环水槽
	φ3000×6000 碳钢防腐
	2台
	

	16
	工艺水泵
	Q=80m3/h H=60m 碳钢
	2台
	

	17
	检修池
	2000×2000×2500 土建防腐
	1台
	

	18
	检修泵
	Q=50m3/h H=30m 2605、卧式泵
	1台
	

	19
	氨水储罐
	φ3500×6000 碳钢
	1台
	预留3个DN80备用口

	20
	氨水泵（变频）
	Q=5m3/h H=20m 304
	2台
	

	21
	氨水制备器
	处理能力1t/h 组合件
	1台
	

	三
	脱硝系统

	1
	氨水输送泵
	Q=200L/h  H=1.8Mpa
	2台
	

	2
	稀释水输送泵
	Q=250L/h  H=1.8Mpa
	2台
	

	3
	喷枪
	
	4台
	

	4
	手动阀门
	各种型号
	1批
	

	5
	压力变送器
	
	1台
	

	6
	压力表
	
	1台
	

	7
	流量计
	
	1台
	

	8
	电气柜
	
	1台
	

	9
	电缆
	各种型号
	1批
	

	10
	氨逃逸
	
	1台
	

	11
	声波吹灰器
	
	2台
	

	12
	电动葫芦
	
	1台
	

	13
	管道及安装辅材
	
	1批
	


3.5 环保投资

实际建设总投资为8448.61万元，其中环保投资3534万元，环保投资占总投资41.83%；环评及实际建设环保设施投资情况见表3-4。

表3-4 环保投资一览表

	类别
	项目
	治理措施
	金额

(万元)

	废气治理措施
	脱硫
	氨法脱硫
	3410

	
	脱硝
	低氮燃烧+SNCR脱硝1套
	

	
	除尘
	电袋除尘
	

	
	烟囱及烟道
	脱硫塔为一体塔，烟囱高86.8m，内径3.6m。安装烟气在线监测装置一套。
	

	
	渣库
	全封闭建设
	79

	
	储煤仓
	依托现有
	--

	
	灰库
	依托现有
	--

	废水治理措施
	脱盐水站废水
	依托现有，不新建
	--

	
	锅炉排水
	依托现有，不新建
	--

	噪声治理措施
	声源控制
	选用低噪声设备
	45

	
	降噪措施
	室内布置，对高噪声设备采取设置减振基础、消声器、软性连接等措施。
	

	固体废物
	渣库
	建设全封闭的渣库
	--

	
	灰库
	依托现有，不新建
	--

	
	硫铵
	依托现有，不新建
	--

	合计
	3534


3.6水源及水平衡

供水

本项目主要为生产用水，无新增员工，因此无生活用水。

生产用水主要为脱盐水站补水、锅炉补水、脱硫和脱硝系统补水、灰库拌湿用水。本项目新建锅炉为原有系统的备用锅炉，补水量20.6 m3/h(来自脱盐水站产水)；脱盐水站用水25.1 m3/h；脱硫系统需要补充水量18.6 m3/h（来自厂内生产水管网）；脱硝系统需要补充水量0.4 m3/h(来自脱盐水站产水)；灰库拌湿用水为0.60 m3/h(来自脱盐水站排水)；即本项目总用水量为43.7 m3/h。

（2）排水

厂区采用雨、污分流体系，厂区建设初期雨水收集管道，收集的雨水直接排入园区雨水管网。厂内脱盐水站排水4.1 m3/h，其中3.5m3/h脱盐水站排水排至厂区污水处理站；锅炉系统废水量为2.1m3/h，排至厂区污水处理站，均不外排；脱硫和脱硝系统不产生外排废水。

[image: image2.jpg]TR

o

TREEFHB IR

—

Tt A —(

> fiFE
L

TR AR G K

- R
L
Ak P
> HE
L '
LRGE RV e X i £ 7k
LbERdE
TR HK R e





图2  水平衡图
（3）供电

本项目总计算负荷约为1800万kW/a，依托现有供电系统。

3.7生产工艺

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3  本工程工艺流程示意图

4 主要污染物及治理措施
4.1 大气污染及治理设施

本工程新建1座锅炉房，建设1台90t/h循环流化床锅炉，型号TG-90/9.81-M，配套建设1套电袋除尘措施、1套“低氮燃烧+SNCR”脱硝措施，1套氨法脱硫措施。项目建成后，1台90t/h锅炉和原有2台130t/h锅炉互为备用，正常工况时，新建的氨法脱硫装置作为长期运行的脱硫装置，原有的氨法脱硫装置作为非正常工况时的备用装置。运行方案包括：正常工况下①运行1×130t/h+1×90t/h锅炉，在新脱硫装置处排放处理后的烟气；②运行2×130t/h锅炉，在新脱硫装置处排放处理后的烟气；其中90t/h和130t/h的锅炉以1年为周期替换使用；

本工程废气污染物主要为有组织废气：锅炉烟气中的烟尘、SO2、NOx、逃逸氨；无组织废气为渣库粉尘和硫铵干燥产生的粉尘。
（1）锅炉烟气
本工程采用“低氮燃烧+SNCR”脱硝+电袋除尘+氨法脱硫工艺，预留SCR脱硝设施位置，脱硝系统氨水制备后由4台喷枪喷入炉内进行脱硝，新建1套脱硫系统，与原脱硫系统互为备用。烟气出口设置在线监测设备；来自锅炉引风机出口的烟气，经烟道汇合后进入脱硫塔，脱硫塔塔径9.0米变径7.6米，烟囱直径3.6米，总高86.8米。用氨化吸收液循环吸收烟气中的二氧化硫，最终生产硫酸铵浆液，硫酸铵浆液经结晶泵送入原有后硫铵处理系统。

（2）硫酸铵干燥粉尘

本项目建成后，脱硫产生的硫酸铵浆液经结晶泵送入原有后硫铵处理系统。属于依托工程，硫铵干燥废气净化设施依托原有工程。

（3）灰渣库粉尘

本项目不新增灰库，利用原有灰库；原有渣库不改变建设方式和规模，迁址至锅炉房北侧。本工程锅炉渣储存在封闭的渣库中，最终锅炉灰渣采取封闭运输方式运至园区渣场处置。
[image: image4.jpg]


 [image: image5.jpg]



电袋除尘器                          在线监测设施
[image: image6.jpg]


 [image: image7.jpg]



新建脱硫塔                               脱硝设施喷枪
[image: image8.jpg]


 [image: image9.jpg]



预留SCR催化剂安装位置                         50m3氨水制备区
4.2 废水污染及治理设施

主要包括锅炉排污水、脱盐水站排污水，均排至厂内污水处理站处置，不外排。
本项目厂内污水处理站，采用“SBR工艺+多介质过滤器+超滤+反渗透深度处理”工艺，设计处理能力为200m³/h；目前处理水量约为160 m³/h。因本项目建设的为备用锅炉，运行90吨锅炉时，将有一台130吨锅炉停运，故本项目运行时，排放的废水量不增加，现有污水处理系统可以满足本项目建成后的正常水量要求。

4.3噪声及其治理设施

 产生较大噪声的鼓引风机设置于封闭厂房内，车间设置隔声值班室；鼓、引风机间采用消声进风口，鼓风机加盘式消声器；循环水泵设置防震基座，水泵进出水管采用橡胶软接头。

4.4固体废弃物污染及治理设施

锅炉灰渣为本工程锅炉产生的炉渣和电袋除尘器除下的粉煤灰，本工程灰渣均采取全封闭灰仓、渣仓储存，最终运至园区会渣场处置。新建备用锅炉灰渣产生了为52000t/a，本工程锅炉渣储存在封闭的渣仓中，粉煤灰利用已有灰库，不再新建。灰库容量为200m3，周转周期为48小时。最终锅炉灰渣采取封闭运输方式运至园区渣场处置；

[image: image10.jpg]


 [image: image11.jpg]



新建渣仓                             原有灰库
5 环评结论和环评批复要求

5.1 环评报告书主要结论

（1）产业政策符合性及规划合理性分析

本工程不属于《产业政策调整目录（2011年本）》（2013修正）中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。

本工程的建设符合《关于印发能源行业加强大气污染防治工作方案的通知》（发改能源[2014]506号）、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）、《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）、《内蒙古自治区人民政府关于贯彻落实大气污染防治行动计划的意见》中的相关要求，同时也符合《内蒙古大路工业园区总体规划（2014-2030年）》和《内蒙古大路工业园区总体规划变更环境影响报告书》中相关产业发展目标和产业定位。
（2）区域环境质量现状

①环境空气

根据引用的环境空气现状监测数据，本工程所在区域各监测因子均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，环境空气质量较好。

②地下水

根据引用的地下水环境质量现状监测数据，各监测点位监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质要求。

③噪声

根据建设单位提供的噪声监督性监测数据，现状机组运行期间，各厂界昼间、夜间监测结果均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值要求。

（3）总量控制结论

本工程90吨锅炉排放的SO2、NOx排放总量分别为18.40t/a、40.48t/a，2×130吨锅炉共同运行时，SO2、NOx排放总量分别为53.76t/a、141.2t/a。

（4）经济损益分析结论

本工程的建设带来一定的经济效益和较为显著的社会效益、环境效益，同时由于项目建设时采取严格治理措施，将减少污染物排放量；并注重对资源的回收利用，提高了经济效益，同时也创造了较好的环境效益，本工程的建设较好地实现了三效的和谐统一。

（5）公众参与结论

本次两次公众参与分别以张贴公告和网上公示的方式进行，并采取在项目周边地区发放公众意见调查表的方式。公示期间建设单位及评价单位均没有收到反馈意见。公众参与意见征询表调查结果表明，被调查公众总体上赞同本工程的建设，无反对意见。

（6）环境影响评价结论

本工程锅炉废气经脱硫、除尘和脱硝措施处理后，烟气排放满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13233-2011）表2中燃煤锅炉特别排放限值限值；生产过程中产生的粉尘经治理后，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准的要求，对外环境影响较小。

本工程脱盐水站排水和锅炉排水均排至厂内现有污水处理站，最终排至园区污水处理站，不外排。本工程废水不直接排入地表水，对环境影响很小。

通过采取消声、隔声、基础减振、在水泵间和风机房内墙增加隔声材料，并安装隔声门窗，采取以上噪声治理措施后，厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

项目工业固体废物综合利用，固体废物均得到了合理处置，不会产生二次污染。

本工程建设符合国家的产业政策及相关规划要求。项目为企业带来了较好的经济效益的同时，还可以促进地方相关行业的发展，振兴地方经济。本工程选址比较合理，项目建设满足环境容量要求。本工程对污染物采用严格的治理措施，措施成熟可靠，可保证污染物稳定达标排放，符合污染物总量控制要求。项目贯彻了清洁生产的思路，产生的工业固废全部综合利用，符合循环经济发展理念，项目的公众参与调查结果显示，没有公众反对意见。

综上所述，本工程实施后具有良好的经济、社会和环境效益；而且项目的建设得到了大多数公众的支持。因此，本评价认为本工程的建设从环保角度讲是可行的。

5.2 环评报告批复文件

（1）加强施工期环境管理。加强施工现场管理，使砂石料统一堆放，水泥设专门库房堆放；施工区定期洒水；运输车辆应完好，不要超载装运，并采用遮盖、密闭措施，定期洒水压尘；施工废水经混凝沉淀处理后，用于施工场地洒水降尘，生活污水排入西北能源20万吨甲醇项目现有污水处理系统。施工期废弃建筑垃圾及施工人员的生活垃圾交由当地环卫部门清运。严禁在施工场地焚烧废弃物以及其它能产生有毒有害气体、烟尘，臭气的物质。

（2）认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。锅炉烟气经处理后，排放须满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2中燃煤锅炉大气污染物特别排放浓度限值要求，氨逃逸满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HG563-2010）和《火电厂烟气脱硫工程技术规范 氨法》（HJ2001-2010）的相关要求；厂界粉尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16296-1996）无组织排放标准。
（3）强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。锅炉排污水、脱盐水站排污水排至厂内污水处理站，经处理后排至园区污水厂。
（4）应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
（5）做好固体废弃物分类处置。灰渣全封闭储存，最终运至园区灰渣场处置；硫铵经暂存后，全部外售综合利用。

（6）建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
6 验收监测执行标准

（1）废气

项目施工期、运营期产生的粉尘的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准，标准值详见表6-1。

表6-1  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	污染因子
	排放浓度mg/m3
	最高允许排放速率kg/h
	周界外10m处空气中粉尘最高允许浓度mg/m3

	
	
	排气筒高度m
	二级
	

	粉尘
	120
	15
	3.5
	1.0


根据《内蒙古自治区人民政府关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》中要求鄂尔多斯市准格尔旗65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉的新建项目从2018年10月1日起开始执行大气污染物特别排放限值。新建的90吨锅炉烟气执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13233-2011）表2中燃煤锅炉特别排放限值限值；其中脱硝措施氨逃逸浓度参照执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）要求；氨法脱硫措施氨逃逸浓度参照执行《火电厂烟气脱硫工程技术规范 氨法》（HJ2001-2010）。具体排放限值见表。

表6-2        生产废气执行标准     单位：mg/m3
	污染物
	逃逸氨
	烟尘
	二氧化硫
	氮氧化物

	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13233-2011）表1中排放限值
	--
	30
	100
	200

	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13233-2011）表2中排放限值
	--
	20
	50
	100

	《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）
	8.0
	--
	--
	--

	《火电厂烟气脱硫工程技术规范 氨法》

（HJ2001-2010）
	10.0
	--
	--
	--


（2）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，分别见表6-3所示。

表6-3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A)

	类别
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


（3）固废：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的相关规定。
7验收监测分析方法、质量控制和质量保证

7.1监测分析方法

表7-1 无组织废气检测项目分析方法及方法来源

	序号
	检测项目
	分析方法及标准号
	使用仪器
	方法检出限

	1
	总悬浮颗粒物
	《环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T 15432-1995）
	综合大气采样器KB-6120
	0.001mg/m3


表7-2  有组织废气检测项目分析方法及方法来源

	序号
	检测项目
	分析方法及标准号
	使用仪器
	方法检出限

	1
	颗粒物
	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》   GB/T16157-1996
	自动烟尘烟气测试仪GH-60E
	/

	2
	SO2
	《固定污染源废气 二氧化硫的测定定电位电解法》  HJ57-2017
	
	3mg/m3

	3
	NOX
	《固定污染源废气 氮氧化物的测定定电位电解法》   HJ693-2014
	
	3mg/m3

	4
	汞及其化合物
	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)汞及其化合物的测定原子荧光分光光度法
	
	3×10-3ug/m3

	5
	林格曼黑度
	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版 国家环境保护总局 2003年）5.3.3（2）测烟望远镜法
	林格曼烟气黑度仪XA-8002
	/

	6
	氨气
	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》   HJ 533-2009
	智能烟气采样器GH-2
	0.25mg/m3


表7-3 厂界环境噪声检测项目分析方法及方法来源

	序号
	检测项目
	分析方法
	分析方法标准号
	方法

检出限
	单位

	1
	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
	GB12348-2008
	/
	dB(A)


7.2监测分析质量控制和质量保证

（1）现场采样和实验室分析人员均持有上岗证。
（2）采样和分析均严格执行监测技术规范和标准分析方法。
（3）使用化学法和仪器法分析测试的项目都进行空白测定，每批空白测定均为二份，相对偏差小于5%。
（4）使用仪器法分析测定每一种样品时，均绘制标准曲线，相关系数大于0.9990，截距与零无显著差异。
（5）每一批样品分析测试都带质控样控制测定。
（6）监测数据的处理按照环境监测技术质量保证手册的规定进行，原始数据严格执行三级审核制度。
（7）监测分析所用仪器均在检定有效期内。
7.3验收监测期间生产负荷

验收监测现场采样和测试均在生产和设备正常运转下进行，2019年12月24日-12月29日对本项目废气、噪声等污染源进行了取样监测，验收监测期间生产运行正常；

（1）1台90t/h锅炉+1台130t/h锅炉运行。

表7-4  锅炉运行工况一览表
	检测日期
	检测点位
	额定工况
	运行工况
	负荷

	2019年

12月24日
	2#锅炉
	130t/h
	115t/h
	88.5%

	
	3#锅炉
	90t/h
	80t/h
	89%

	2019年

12月25日
	2#锅炉
	130t/h
	113t/h
	87%

	
	3#锅炉
	90t/h
	80t/h
	89%


（2）2台130t/h锅炉运行。

表7-5  锅炉运行工况一览表
	检测日期
	检测点位
	额定工况
	运行工况
	负荷

	2019年

12月26日
	1#锅炉
	130t/h
	115t/h
	88.5%

	
	2#锅炉
	130t/h
	115t/h
	88.5%

	2019年

12月27日
	1#锅炉
	130t/h
	117t/h
	90%

	
	2#锅炉
	130t/h
	117t/h
	90%


 表7-6  验收监测期间煤质分析调查统计表

	燃料
	全水分
Mt (%)
	空干基灰分

Aad（%）
	收到基全硫Sad（%）
	收到基低位发热量（Kcal/kg）

	燃煤
	12.81
	22.54
	0.78
	4556


8 验收监测结果与分析评价

8.1验收监测采样布点情况

8.1.1有组织废气监测采样布点

本项目验收检测分2期进行，废气有组织排放监测采样布点见表8-1、表8-2。

（1）1台90t/h锅炉+1台130t/h锅炉运行，烟气经各自除尘器净化后，统一汇入新建脱硫塔内脱硫，而后由烟囱排放；

表8-1  监测点位、项目和频次

	类别
	监测因子
	采样布点
	监测频次
	执行标准

	有组织废气
	烟尘、SO2、NOX
	1台130t/h锅炉除尘器烟气进口
	连续监测2天，每天3次
	——

	
	烟尘、SO2、NOX、氨气
	1台90t/h锅炉除尘器烟气进口
	
	氨气执行：《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）要求（≤8mg/Nm3）

	
	烟尘、SO2、NOX、汞及其化合物、林格曼黑度
	新建脱硫塔烟囱排口
	连续监测2天，每天3次
	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13233-2011）表2中燃煤锅炉特别排放限值限值

	
	氨气
	
	
	《火电厂烟气脱硫工程技术规范 氨法》（HJ2001-2010）（≤10mg/Nm3）


（2）2台130t/h锅炉运行，烟气经各自除尘器净化后，统一汇入新建脱硫塔内脱硫，而后由烟囱排放；

表8-2  监测点位、项目和频次

	类别
	监测因子
	采样布点
	监测频次
	执行标准

	有组织废气
	烟尘、SO2、NOX、汞及其化合物、林格曼黑度
	新脱硫塔烟囱排口
	连续监测2天，每天3次
	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13233-2011）表2中燃煤锅炉特别排放限值限值

	
	氨气
	
	
	《火电厂烟气脱硫工程技术规范 氨法》（HJ2001-2010）（≤10mg/Nm3）


8.1.2无组织废气监测采样布点

废气无组织排放监测期间记录风向、风速、气温、大气压等有关参数。无组织排放监测采样布点见表8-3。

表8-3 无组织废气监测

	类别
	监测因子
	采样布点
	监测频次
	执行标准

	无组织废气
	颗粒物
	厂界四个点（上风向1个点、下风向3个点）
	连续监测2天，每天4次
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准


8.1.3 噪声监测

厂界周围无噪声敏感点，厂界噪声监测内容、点位、频次见表8-4。

表8-4 噪声监测一览表

	类别
	监测因子
	采样布点
	监测频次
	执行标准

	厂界

噪声
	连续等效A声级
	厂界四周各1个点
	昼夜各监测2次、连续监测2天
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准


8.1.4 监测布点图

[image: image12.png]TREL#

REI it
TRE3#

Arrime




2019年12月24日检测布点图

[image: image13.png]\mxm

ALRE

TRE@3#

WA it

TRE2#

A TREL#




2019年12月25日检测布点图

[image: image14.png]REIE

ﬁiz




厂界噪声检测布点图
8.2 监测结果与分析评价

8.2.1废气监测结果与分析评价

运行1台90t/h锅炉+1台130t/h锅炉时，有组织废气监测结果见表8-5。运行2台130t/h锅炉时，有组织废气监测结果见表8-6。无组织监测结果见表8-8。

表8-5 有组织废气检测结果统计表
	检测日期
	检测点位
	检测项目
	检测结果
	标准限值
	是否达标

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	平均值
	
	

	2019年

12

月

24

日
	2#锅炉除尘器烟气进口
	烟气温度Ts（℃）
	139.4
	140.3
	137.9
	139.2 
	/
	/

	
	
	大气压Ba（kPa）
	90.24 
	90.03
	90.14
	90.14 
	/
	/

	
	
	含氧量（%）
	4.9
	4.8
	5.1
	4.9 
	/
	/

	
	
	烟气流速Vs(m/s)
	9.68
	9.61
	9.37
	9.55 
	/
	/

	
	
	标干烟气流量Qsnd(Nm3/h)
	83812
	82530
	81693
	82678 
	/
	/

	
	
	烟粉尘排放浓度(mg/Nm3)
	2684.431
	2659.224
	2648.765
	2664.140 
	/
	/

	
	
	烟粉尘折算浓度(mg/Nm3)
	2500.356
	2461.682
	2499.299
	2487.112 
	/
	/

	
	
	烟粉尘排放速率G(kg/h)
	224.99
	219.47
	216.39
	220.28 
	/
	/

	
	
	二氧化硫排放浓度(mg/Nm3)
	4304
	4017
	4152
	4158 
	/
	/

	
	
	二氧化硫折算浓度(mg/Nm3)
	4009
	3719
	3918
	3882 
	/
	/

	
	
	二氧化硫排放速率G(kg/h)
	360.73
	331.52
	339.19
	343.81 
	/
	/

	
	
	氮氧化物排放浓度(mg/Nm3)
	47.5
	45.5
	49.5
	47.5 
	/
	/

	
	
	氮氧化物折算浓度C(mg/Nm3)
	44.2
	42.1
	46.7
	44.3 
	/
	/

	
	
	氮氧化物排放速率G(kg/h)
	3.98
	3.76
	4.04
	3.93 
	/
	/

	2019年

12

月

24

日
	3#锅炉除尘器烟气进口
	烟气温度Ts（℃）
	125.9
	125.1
	126.2
	125.7 
	/
	/

	
	
	大气压Ba（kPa）
	90.18
	89.89
	90.29
	90.12 
	/
	/

	
	
	含氧量（%）
	4.8
	4.9
	4.9
	4.9 
	/
	/

	
	
	烟气流速Vs(m/s)
	12.52
	12.46
	12.51
	12.50 
	/
	/

	
	
	标干烟气流量Qsnd(Nm3/h)
	88930
	88158
	88638
	88575 
	/
	/

	
	
	烟粉尘排放浓度(mg/Nm3)
	2185.924
	2096.928
	2132.244
	2138.365 
	/
	/

	
	
	烟粉尘折算浓度(mg/Nm3)
	2024.004
	1953.660
	1986.563
	1988.076 
	/
	/

	
	
	烟粉尘排放速率G(kg/h)
	194.39
	184.86
	189.00
	189.42 
	/
	/

	
	
	二氧化硫排放浓度(mg/Nm3)
	4398
	4375
	4316
	4363 
	/
	/

	
	
	二氧化硫折算浓度(mg/Nm3)
	4071
	4075
	4020
	4055 
	/
	/

	
	
	二氧化硫排放速率G(kg/h)
	391.11
	385.69
	382.56
	386.45 
	/
	/

	
	
	氮氧化物排放浓度(mg/Nm3)
	46.5
	44.9
	41.9
	44.4 
	/
	/

	
	
	氮氧化物折算浓度C(mg/Nm3)
	43.0
	41.8
	39.0
	41 
	/
	/

	
	
	氮氧化物排放速率G(kg/h)
	4.14
	3.96
	3.71
	3.94 
	/
	/

	
	
	氨气排放浓度(mg/Nm3)
	0.33
	0.33 
	0.35  
	0.34 
	8
	是

	
	
	氨气排放速率G(kg/h)
	0.03 
	0.03 
	0.03 
	0.03 
	/
	/

	2019年

12

月

24

日
	新建脱硫塔烟囱排口
	烟气温度Ts（℃）
	47.2
	48.3
	48.0
	47.8 
	/
	/

	
	
	大气压Ba（kPa）
	90.36
	90.11
	90.08
	90.18 
	/
	/

	
	
	含氧量（%）
	6.5
	6.8
	6.3
	6.5 
	/
	/

	
	
	烟气流速Vs(m/s)
	7.44
	7.37
	7.08
	7.30 
	/
	/

	
	
	标干烟气流量Qsnd(Nm3/h)
	221054
	217144
	209342
	215847 
	/
	/

	
	
	烟粉尘排放浓度(mg/Nm3)
	3.292
	2.833
	3.891
	3.339 
	/
	/

	
	
	烟粉尘折算浓度(mg/Nm3)
	3.405
	2.993
	3.972
	3.457 
	20
	是

	
	
	烟粉尘排放速率G(kg/h)
	0.73
	0.62
	0.81
	0.72 
	/
	/

	
	
	二氧化硫排放浓度(mg/Nm3)
	5
	7
	8
	7 
	/
	/

	
	
	二氧化硫折算浓度(mg/Nm3)
	5
	7
	8
	7 
	50
	是

	
	
	二氧化硫排放速率G(kg/h)
	1.11
	1.52
	1.67
	1.43 
	/
	/

	
	
	氮氧化物排放浓度(mg/Nm3)
	58.7
	61.2
	56.1
	58.7 
	/
	/

	
	
	氮氧化物折算浓度C(mg/Nm3)
	60.7
	64.7
	57.3
	61 
	100
	是

	
	
	氮氧化物排放速率G(kg/h)
	12.98
	13.29
	11.74
	12.67 
	/
	/

	
	
	汞及其化合物排放浓度(mg/Nm3)
	0.00015
	0.00018
	0.00022
	0.00018 
	0.03
	是

	
	
	汞及其化合物排放速率G(kg/h)
	0.00003 
	0.00004 
	0.00005 
	0.00004 
	/
	/

	
	
	氨气排放浓度(mg/Nm3)
	0.58
	0.64
	0.57
	0.60 
	10
	是

	
	
	氨气排放速率G(kg/h)
	0.13 
	0.14 
	0.12 
	0.13 
	/
	/

	
	
	林格曼黑度
	<1
	<1
	<1
	<1
	1
	是

	2019年

12

月

25

日

	2#锅炉除尘器烟气进口

	烟气温度Ts（℃）
	138.6
	139.9
	140.4
	139.6 
	/
	/

	
	
	大气压Ba（kPa）
	90.32
	90.13
	90.15
	90.20 
	/
	/

	
	
	含氧量（%）
	4.6
	4.7
	5.2
	4.8 
	/
	/

	
	
	烟气流速Vs(m/s)
	9.58
	9.50
	9.79
	9.62 
	/
	/

	
	
	标干烟气流量Qsnd(Nm3/h)
	83347
	82030
	84577
	83318 
	/
	/

	
	
	烟粉尘排放浓度(mg/Nm3)
	2416.008
	2605.136
	2619.295
	2546.813 
	/
	/

	
	
	烟粉尘折算浓度(mg/Nm3)
	2208.922
	2396.725
	2486.459
	2364.035 
	/
	/

	
	
	烟粉尘排放速率G(kg/h)
	201.37
	213.70
	221.53
	212.20 
	/
	/

	
	
	二氧化硫排放浓度(mg/Nm3)
	4264
	4288
	4074
	4209 
	/
	/

	
	
	二氧化硫折算浓度(mg/Nm3)
	3899
	3945
	3867
	3904 
	/
	/

	
	
	二氧化硫排放速率G(kg/h)
	355.39
	351.74
	344.57
	350.57 
	/
	/

	
	
	氮氧化物排放浓度(mg/Nm3)
	50.5
	43.9
	46.9
	47.1 
	/
	/

	
	
	氮氧化物折算浓度C(mg/Nm3)
	46.2
	40.4
	44.5
	43.7 
	/
	/

	
	
	氮氧化物排放速率G(kg/h)
	4.21
	3.60
	3.97
	3.93 
	/
	/

	2019年

12

月

25

日

	3#锅炉除尘器烟气进口

	烟气温度Ts（℃）
	125.4
	124.5
	124.9
	124.9 
	/
	/

	
	
	大气压Ba（kPa）
	90.25
	90.11
	90.23
	90.20 
	/
	/

	
	
	含氧量（%）
	5.0
	4.8
	4.7
	4.8 
	/
	/

	
	
	烟气流速Vs(m/s)
	12.35
	12.51
	12.43
	12.43 
	/
	/

	
	
	标干烟气流量Qsnd(Nm3/h)
	88156
	89190
	88539
	88628 
	/
	/

	
	
	烟粉尘排放浓度(mg/Nm3)
	2180.085
	2109.424
	2164.557
	2151.355 
	/
	/

	
	
	烟粉尘折算浓度(mg/Nm3)
	2043.830
	1953.170
	1991.924
	1996.308 
	/
	/

	
	
	烟粉尘排放速率G(kg/h)
	192.19
	188.14
	191.65
	190.66 
	/
	/

	
	
	二氧化硫排放浓度(mg/Nm3)
	4272
	4378
	4391
	4347 
	/
	/

	
	
	二氧化硫折算浓度(mg/Nm3)
	4003
	4053
	4040
	4032 
	/
	/

	
	
	二氧化硫排放速率G(kg/h)
	376.60
	390.47
	388.77
	385.28 
	/
	/

	
	
	氮氧化物排放浓度(mg/Nm3)
	51.5
	54.7
	56.2
	54.1 
	/
	/

	
	
	氮氧化物折算浓度C(mg/Nm3)
	48.3
	50.6
	51.7
	50 
	/
	/

	
	
	氮氧化物排放速率G(kg/h)
	4.54
	4.88
	4.98
	4.80 
	/
	/

	
	
	氨气排放浓度(mg/Nm3)
	0.33 
	0.35
	0.32 
	0.35 
	8
	是

	
	
	氨气排放速率G(kg/h)
	0.03 
	0.03 
	0.03 
	0.03 
	/
	/

	2019年

12

月

25

日

	新建脱硫塔烟囱排口
	烟气温度Ts（℃）
	48.5
	48.1
	48.8
	48.5 
	/
	/

	
	
	大气压Ba（kPa）
	90.43
	90.15
	90.09
	90.22 
	/
	/

	
	
	含氧量（%）
	6.9
	6.1
	6.7
	6.6 
	/
	/

	
	
	烟气流速Vs(m/s)
	6.97
	7.56
	6.79
	7.11 
	/
	/

	
	
	标干烟气流量Qsnd(Nm3/h)
	205577
	221816
	198301
	208565 
	/
	/

	
	
	烟粉尘排放浓度(mg/Nm3)
	3.709
	2.539
	4.282
	3.510 
	/
	/

	
	
	烟粉尘折算浓度(mg/Nm3)
	3.945
	2.555
	4.493
	3.664 
	20
	是

	
	
	烟粉尘排放速率G(kg/h)
	0.76
	0.56
	0.85
	0.72 
	/
	/

	
	
	二氧化硫排放浓度(mg/Nm3)
	4
	7
	6
	6 
	/
	/

	
	
	二氧化硫折算浓度(mg/Nm3)
	4
	7
	6
	6 
	50
	是

	
	
	二氧化硫排放速率G(kg/h)
	0.82
	1.55
	1.19
	1.19 
	/
	/

	
	
	氮氧化物排放浓度(mg/Nm3)
	65.3
	63.3
	53.1
	60.6 
	/
	/

	
	
	氮氧化物折算浓度C(mg/Nm3)
	69.5
	63.7
	55.7
	63 
	100
	是

	
	
	氮氧化物排放速率G(kg/h)
	13.42
	14.04
	10.53
	12.66 
	/
	/

	
	
	汞及其化合物排放浓度(mg/Nm3)
	0.00024
	0.00026
	0.00024
	0.00025 
	0.03
	是

	
	
	汞及其化合物排放速率G(kg/h)
	0.00005 
	0.00006 
	0.00005 
	0.00005 
	/
	/

	
	
	氨气排放浓度(mg/Nm3)
	0.59
	0.65
	0.62
	0.62 
	10
	是

	
	
	氨气排放速率G(kg/h)
	0.12 
	0.14 
	0.12 
	0.13 
	/
	/

	
	
	林格曼黑度（级）
	<1
	<1
	<1
	<1
	1
	是

	执行标准
	1.进口氨气：《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）；
2.排口氨气：《火电厂烟气脱硫工程技术规范 氨法》（HJ2001-2010）；

3.排口烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13233-2011）表2中燃煤锅炉特别排放限值。


监测结果表明：鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司20万吨/年甲醇装置新增备用锅炉项目1台90t/h锅炉+1台130t/h锅炉运行时新建脱硫塔颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物最大值分别为4.493 mg/m³、8mg/m³、69.5mg/m³、0.00026mg/m³，林格曼黑度<1级，符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13233-2011）表2中燃煤锅炉特别排放限值。氨气排放浓度最大值为0.65mg/m³，满足《火电厂烟气脱硫工程技术规范 氨法》（HJ2001-2010）要求（≤10mg/Nm3）；90t/h锅炉脱硝后氨气排放浓度最大值为0.35mg/m³，满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）要求（≤8mg/Nm3）；除尘、脱硫效率分别为99.87%、99.84%。

表8-6  有组织废气检测结果统计表
	检测日期
	检测点位
	检测项目
	检测结果
	标准限值
	是否达标

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	平均值
	
	

	2019年

12

月

26

日
	新建脱硫塔烟囱排口
	烟气温度Ts（℃）
	50.5
	51.0
	54.0
	51.8
	/
	/

	
	
	大气压Ba（kPa）
	90.52
	90.22
	90.63
	90.46
	/
	/

	
	
	含氧量（%）
	5.5
	5.4
	4.3
	5.1
	/
	/

	
	
	烟气流速Vs(m/s)
	7.75
	7.73
	7.51
	7.66
	/
	/

	
	
	标干烟气流量Qsnd(Nm3/h)
	226555
	227229
	218168
	223984 
	/
	/

	
	
	颗粒物排放浓度(mg/Nm3)
	7.585
	5.745
	5.467
	6.266 
	/
	/

	
	
	颗粒物折算浓度(mg/Nm3)
	7.341
	5.523
	4.909
	5.924 
	20
	是

	
	
	颗粒物排放速率G(kg/h)
	1.72
	1.31
	1.19
	1.41 
	/
	/

	
	
	二氧化硫排放浓度(mg/Nm3)
	11
	6
	9
	9 
	/
	/

	
	
	二氧化硫折算浓度(mg/Nm3)
	11
	6
	8
	8 
	50
	是

	
	
	二氧化硫排放速率G(kg/h)
	2.49
	1.36
	1.96
	1.94 
	/
	/

	
	
	氮氧化物排放浓度(mg/Nm3)
	64.4
	61.3
	58.3
	61.3 
	/
	/

	
	
	氮氧化物折算浓度C(mg/Nm3)
	62.3
	58.9
	52.3
	57.8 
	100
	是

	
	
	氮氧化物排放速率G(kg/h)
	14.59
	13.93
	12.72
	13.75 
	/
	/

	
	
	汞及其化合物排放浓度(mg/Nm3)
	0.00038
	0.00035
	0.00033
	0.00035
	0.03
	是

	
	
	汞及其化合物排放速率G(kg/h)
	0.00009 
	0.00008 
	0.00007 
	0.00008 
	/
	/

	
	
	氨气排放浓度(mg/Nm3)
	0.71
	0.70
	0.77
	0.73
	10
	是

	
	
	氨气排放速率G(kg/h)
	0.16 
	0.16 
	0.17 
	0.16 
	/
	/

	
	
	林格曼黑度
	<1
	<1
	<1
	<1
	1
	是

	2019年

12

月

27

日

	新建脱硫塔烟囱排口
	烟气温度Ts（℃）
	53.9
	54.4
	53.5
	53.9 
	/
	/

	
	
	大气压Ba（kPa）
	90.38
	90.25
	90.43
	90.35 
	/
	/

	
	
	含氧量（%）
	5.7
	5.5
	4.1
	5.1 
	/
	/

	
	
	烟气流速Vs(m/s)
	7.73
	7.73
	7.64
	7.70 
	/
	/

	
	
	标干烟气流量Qsnd(Nm3/h)
	221172
	224660
	222403
	222745 
	/
	/

	
	
	颗粒物排放浓度(mg/Nm3)
	4.257
	4.782
	3.818
	4.286 
	/
	/

	
	
	颗粒物折算浓度(mg/Nm3)
	4.175
	4.628
	3.390
	4.064 
	20
	是

	
	
	颗粒物排放速率G(kg/h)
	0.94
	1.07
	0.85
	0.95 
	/
	/

	
	
	二氧化硫排放浓度(mg/Nm3)
	8
	10
	6
	8 
	/
	/

	
	
	二氧化硫折算浓度(mg/Nm3)
	8
	10
	5
	8 
	50
	是

	
	
	二氧化硫排放速率G(kg/h)
	1.77
	2.25
	1.33
	1.78 
	/
	/

	
	
	氮氧化物排放浓度(mg/Nm3)
	56.2
	60.8
	53.1
	56.7 
	/
	/

	
	
	氮氧化物折算浓度C(mg/Nm3)
	55.1
	58.8
	47.1
	53.7 
	100
	是

	
	
	氮氧化物排放速率G(kg/h)
	12.43
	13.66
	11.81
	12.63 
	/
	/

	
	
	汞及其化合物排放浓度(mg/Nm3)
	0.00041
	0.00039
	0.00045
	0.00042
	0.03
	是

	
	
	汞及其化合物排放速率G(kg/h)
	0.00009 
	0.00009 
	0.00010 
	0.00009 
	/
	/

	
	
	氨气排放浓度(mg/Nm3)
	0.77
	0.81
	0.85
	0.81
	10
	是

	
	
	氨气排放速率G(kg/h)
	0.17 
	0.18 
	0.19 
	0.18 
	/
	/

	
	
	林格曼黑度（级）
	<1
	<1
	<1
	<1
	1
	是

	执行标准
	1.排口氨气：《火电厂烟气脱硫工程技术规范 氨法》（HJ2001-2010）；

2.排口烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13233-2011）表2中燃煤锅炉特别排放限值


监测结果表明：鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司20万吨/年甲醇装置新增备用锅炉项目2台130t/h锅炉运行时新建脱硫塔颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、氨气的最大值分别为7.585 mg/m³、11mg/m³、64.4mg/m³、0.00045mg/m³、0.85mg/m³，林格曼黑度<1级，符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13233-2011）表2中燃煤锅炉特别排放20mg/m³、50mg/m³、100mg/m³、0.03mg/m³、10mg/m³的限值。氨气排放浓度最大值为0.85mg/m³，满足《火电厂烟气脱硫工程技术规范 氨法》（HJ2001-2010）要求（≤10mg/Nm3）；

表8-7  气象情况一览表

	         项  目

时  间
	温度（℃）
	气压（kPa）
	风速（m/s）
	风向（方位）

	2019年

12月24日
	8:00-9:00
	-10.5
	89.53
	3.2
	北风

	
	11:00-12:00
	-7.2
	89.38
	2.5
	北风

	
	14:00-15:00
	-1.6
	89.14
	3.0
	北风

	
	17:00-18:00
	-6.9
	89.36
	2.8
	北风

	2019年

12月25日
	8:00-9:00
	-11.2
	89.57
	2.6
	西北风

	
	11:00-12:00
	-7.7
	89.41
	3.1
	西北风

	
	14:00-15:00
	-2.2
	89.16
	3.3
	西北风

	
	17:00-18:00
	-8.3
	89.44
	2.7
	西北风


表8-8 无组织废气检测结果统计表

	监测

项目
	检测

日期
	监测点位
	检测结果（mg/m³）

	
	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	限值
	是否

达标

	颗

粒

物


	2019年12月24日
	上风向
	0.221
	0.203
	0.237
	0.252
	1.0
	是

	
	
	下风向1#
	0.324
	0.411
	0.391
	0.310
	
	

	
	
	下风向2#
	0.303
	0.404
	0.355
	0.407
	
	

	
	
	下风向3#
	0.376
	0.374
	0.426
	0.388
	
	

	
	2019年12月25日
	上风向
	0.235
	0.256
	0.222
	0.253
	
	

	
	
	下风向1#
	0.494
	0.378
	0.406
	0.425
	
	

	
	
	下风向2#
	0.465
	0.391
	0.413
	0.304
	
	

	
	
	下风向3#
	0.472
	0.430
	0.358
	0.395
	
	

	执行标准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准


根据监测结果可知，鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司20万吨/年甲醇装置新增备用锅炉项目厂界颗粒物浓度最大值为0.494mg/m³，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度1.0mg/m³的限值。
8.2.2噪声监测结果与分析评价

表8-9  噪声检测结果统计表

	检测日期
	检测

点位
	检测结果

	
	
	昼间
	昼间
	标准

限值
	是否

达标
	夜间
	夜间
	标准

限值
	是否

达标

	2019年

12
月

24
日
	厂界东
	62.9
	62.2
	65
	是
	53.0
	53.3
	55
	是

	
	厂界南
	63.6
	62.8
	
	是
	45.7
	45.5
	
	是

	
	厂界西
	59.0
	59.3
	
	是
	54.7
	54.1
	
	是

	
	厂界北
	59.0
	59.5
	
	是
	49.3
	50.1
	
	是

	2019年

12
月

25
日
	厂界东
	62.7
	62.6
	65
	是
	50.6
	50.4
	55
	是

	
	厂界南
	63.0
	62.9
	
	是
	52.1
	52.5
	
	是

	
	厂界西
	62.2
	61.3
	
	是
	50.5
	50.1
	
	是

	
	厂界北
	58.3
	59.8
	
	是
	47.6
	48.1
	
	是


监测结果可知：鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司20万吨/年甲醇装置新增备用锅炉项目厂界噪声，昼间为58.3dB（A）至63.6dB（A），夜间为45.5dB（A）至54.7dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A），夜间55dB（A）的限值。
8.3污染物排放量核算

建成后项目锅炉正常运行方式为：

①1台90t/h锅炉+1台130t/h锅炉运行，烟气经各自除尘器净化后，统一汇入新建脱硫塔内脱硫后由烟囱排放；②2台130t/h锅炉运行，烟气经各自除尘器净化后，统一汇入新建脱硫塔内脱硫由烟囱排放；其中90t/h和130t/h的锅炉以1年为周期替换使用。

因此，本工程建成后全厂总量以运行2×130t/h锅炉，在新脱硫装置处排放处理后的烟气时产生的总量为准。本项目实际生产时年生产8000小时，平均生产负荷为89.25%。
烟尘排放总量=1.72kg/h×8000h/1000/0.8925=15.42t/a；

二氧化硫排放总量=2.49kg/h×8000h/1000/0.8925=22.32t/a；

氮氧化物排放总量=14.59kg/h×8000h/1000/0.8925=130.78t/a；

表8-10  本期工程投产后污染物实际排放量与环评要求总量对照表
	项目
	环评全厂排放总量（t/a）
	建成后全厂排放总量（t/a）

	SO2
	53.76
	22.32

	NOx
	141.2
	130.78


9 环境管理检查

9.1建设项目环境管理制度执行情况

    本工程立项、环评手续齐全，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本执行国家有关建设项目环保审批手续及“三同时”制度。环保设施运行过程中有专人负责设备正常运转所需原材料、动力、备件等的供应，并配备了相应的设备检查、维修、操作及管理人员；在生产运行过程中基本按照国家相关环保规定执行，确保生产各项排放符合国家相关标准。
9.2环境保护档案资料

项目由安全环保部负责环境保护档案资料的管理工作，及时获取更新国家和地方的法律法规及适合行业的标准规范，收集、整理公司基本情况材料、环保批复文件及“三同时”材料、环境应急管理资料、环保设施运行情况、污染源监测材料、固废处置情况材料等相关数据信息，并建立数据库适时更新。

9.3建设单位环境管理

本项目设立安全环保部，负责厂内日常生产行为的安全环保工作，下设环保专工，对环境保护进行全面监督、管理、检查、考核。制定环保管理规章制度、岗位责任制，依托原有突发性环境污染应急预案，定期进行环境保护教育和环保常识培训，教育员工严格执行各工种工艺流程，工艺规范和环境保护管理制度，提高全体员工的环保意识。

9.4环保设施、措施落实情况

环评批复要求实际建设情况对照表见表9-1。

表9-1 环评批复符合性对照表
	序号
	环评批复要求
	实际落实情况

	1
	加强施工期环境管理。加强施工现场管理，使砂石料统一堆放，水泥设专门库房堆放；施工区定期洒水；运输车辆应完好，不要超载装运，并采用遮盖、密闭措施，定期洒水压尘；施工废水经混凝沉淀处理后，用于施工场地洒水降尘，生活污水排入西北能源20万吨甲醇项目现有污水处理系统。施工期废弃建筑垃圾及施工人员的生活垃圾交由当地环卫部门清运。严禁在施工场地焚烧废弃物以及其它能产生有毒有害气体、烟尘，臭气的物质。
	施工单位于施工期严格管理，砂石料统一堆存，水泥置于堆棚内储存；施工期间配备洒水车洒水降尘；运输车辆采用苫布苫盖处理；施工期搅拌废水采用污水池沉淀后回用或洒水降尘；施工期废弃建筑垃圾及施工人员的生活垃圾交由当地环卫部门清运。

	2
	认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。锅炉烟气经处理后，排放须满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2中燃煤锅炉大气污染物特别排放浓度限值要求，氨逃逸满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HG563-2010）和《火电厂烟气脱硫工程技术规范 氨法》（HJ2001-2010）的相关要求；厂界粉尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16296-1996）无组织排放标准。
	本项目基本按照报告书要求内容落实大气污染防治措施。锅炉烟气经处理后，排放须满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2中燃煤锅炉大气污染物特别排放浓度限值要求，氨逃逸满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HG563-2010）和《火电厂烟气脱硫工程技术规范 氨法》（HJ2001-2010）的相关要求；厂界粉尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16296-1996）无组织排放标准。

	3
	强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。锅炉排污水、脱盐水站排污水排至厂内污水处理站，经处理后排至园区污水厂。
	本项目产生废水全部排入厂区内原有污水处理站处理，而后进入园区污水处理厂。

	4
	应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
	经监测本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

	5
	做好固体废弃物分类处置。灰渣全封闭储存，最终运至园区灰渣场处置；硫铵经暂存后，全部外售综合利用。
	锅炉灰渣为本工程锅炉产生的炉渣和电袋除尘器除下的粉煤灰，本工程灰渣均采取全封闭灰仓、渣仓储存，最终运至园区会渣场处置。硫铵经暂存后，全部外售综合利用。

	6
	建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
	建设单位依托原有环境风险应急预案，定期进行环境风险事故防范演练，提高事故风险防范和污染控制能力。


10 验收监测结论与建议

10.1 结论

10.1.1 有组织废气检测结果

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司20万吨/年甲醇装置新增备用锅炉项目1台90t/h锅炉+1台130t/h锅炉运行时新建脱硫塔的最大除尘、脱硫效率分别为99.87%、99.84%。符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13233-2011）表2中燃煤锅炉特别排放限值。

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司20万吨/年甲醇装置新增备用锅炉项目2台130t/h锅炉运行时新建脱硫塔颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、氨气的最大值符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13233-2011）表2中燃煤锅炉特别排放限值。

10.1.2 无组织废气检测结果
本项目鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司20万吨/年甲醇装置新增备用锅炉项目厂界颗粒物浓度最大值为0.494mg/m³，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度1.0mg/m³的限值。

10.1.3 噪声检测结果

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司20万吨/年甲醇装置新增备用锅炉项目厂界噪声，昼间为58.3dB（A）至63.6dB（A），夜间为45.5dB（A）至54.7dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A），夜间55dB（A）的限值。

10.1.4固体废弃物结论

锅炉灰渣为本工程锅炉产生的炉渣和电袋除尘器除下的粉煤灰，本工程灰渣均采取全封闭灰仓、渣仓储存，最终运至园区灰渣场处置。

10.1.5 总量控制指标

本项目建成后全厂二氧化硫排放总量为22.32t/a；氮氧化物排放总量为130.78t/a，低于环评总量建议值；

综上所述，本项目落实了环保三同时制度，环保手续齐全，各项环保设施及措施基本按照环评报告书及其批复要求进行落实，项目满足竣工环境保护验收条件。

10.2 建议

（1）要求本厂主要污染物排放口烟囱处按《环境保护图形标志》(GB15562.1-2-1998-5)的要求设立标识牌。

（2）加强环保设施的日常管理和维护，确保各项污染物长期稳定达标排放。

（3）加强事故应急演练，防止污染事故和环境风险发生。

附件1：

委托书

本项目为鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司20万吨/年甲醇装置新增备用锅炉项目，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路新区鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司厂区内。
2019年3月，南京向天歌环保科技有限公司编制完成《鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司20万吨/年甲醇装置新增备用锅炉项目环境影响报告书》；2019年4月16日，鄂尔多斯市生态环境局以“鄂环评字[2019]68号”文件对《鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司20万吨/年甲醇装置新增备用锅炉项目环境影响报告书》作出批复。

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定。现委托内蒙古腾烽环境检测有限公司承担该项目竣工环境保护验收监测报告编制工作。

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

2019年10月
附件2：《关于鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司20万吨/年甲醇装置新增备用锅炉项目环境影响报告书的批复》，鄂环评字[2019]68号；
[image: image15.jpg]T £ = = = 4 5
"IS’I‘ilﬁdlét,{r.H\&FJ

FHEEF (2019) 68 §

SRR 2 Wili A AR
R THRR S Wi AL RE A TATRR T2y v
20 JyM/AREVPERE FLBT S A R i
PR U R Mt 140

FRSHTEARBMLTARIELE:

BB W R A RRT R RARL FRHA TR
SHFEALRFMIAMKELT 20 T/ EFHREFEE
FAEFREFABARES) OUTHE (REH) %8
R, AR T:

— RERTFHASH TR AAAB T LERTRSHH
BARBAIARAELETERN, AREHELERFH, &
%1 & 90U/h BERLRRSE, BF 16-90/9.81-M, BEHL
WRERHRL AR (EAMESNR BAHE, BRBRLE
ERRHE) . MK, B BE REST. R B &
SRRPAG A RERERE. ATELRE 10669. 73 7 T
FAFRBE 3350 T

CREEY WA, ELTHTETLSTRRPPTHT R




[image: image16.jpg]BrE MR T, T E R R TR BRI S R E R
ARPEE. B, REBUERELIER CRES) +5H77
HRRTMELR, AR, BE. TE. FARPHERTER.

=, ERREETERTRESRGAHTE:

LEBEIMAAEE. PRERIRAHTE, DERGE—
R, ARRETERBK: ETRRMAEA: ERERLZEH,
TEHRRE, FRULE. FREH, KMEAEL. BTHE
AZREARABE, ATRIHABEARL, £EFARNE
AR 20 A FHRAAAFTARER L, HIMEFHRA
HRRETIARNEFERR G SAFTHIHE, 7 REHR
IR RRFHURRER"EASHEE, WL, K
.

2 URHEE (REH) PRUDAKTRYBHEE. RIPE
REREE, #RARRE (KETAKF RO KT E)
(GB13223-2011) % 2 F MBARE A KA R B AR ER M
ER, RABRR (RBTPARBTRAARE RERER
feiE D (HI563-2010) B (X MESMATEHANE &
#) (1)2001-2010) #HEAER: ™ RBLRARBHRST (X
KFRMGAIHATE) (GBI6297-1996) THAH A,

S BAKALABLER, XARELR. KES5H. ®PH
A REASRFARHEC AT AREY, ZLEEHER
EHEX .




[image: image17.jpg]1 ERRE LM, ARTAREHRATLEYF
SR M HHATAD (GB12318-2008) 3 Ak E K.

SHEEERFHSRLE. KiEL RS, RAZEE
EREHLE: REZYHE, LHNEHLAA,

6 REQARCARARY &, BEFHALELTE,
FEAFRBP YA, REFURRE 0T REHE
Ao

=, HERRAAFBHAAERP S HE. RE
RTE, AEEREEFEESR TFRRE LY.

W AR EEREARY 20 BR, # CGRES) GREBD
BHAXHRERBRBEFRAARP APABKCIEER
R R, REBHAESRFEFERP APASRATEE
FERPAAHARENERLELSE.

. FREARAEZERMEES FHARRFIAR, HFiE
XEREFFE. mRTERRHE, AR, T, BaFTRe
Bk £ ABAHBES R EEAKAE, FEFRUFEH.




[image: image18.jpg]Pk REFEREXRERE R, ABRAIERAERE B, THE
BEFA, ERARRFERMZARLE, FRASTREIRFHF,

RS H T AR ANE 201954 A 16 HEZ





附件3：执行标准的批复

[image: image19.jpg]ey
ST I L

R 5 (2018 38 Z

Wk RS R AR A TG AL 2 5
KR AL hE I ARG
20 J7MEAE PR E R e AEY
M PER A TR

o % R R AR A R A IR B
Wﬁﬂ«%%%%%Mﬁﬁk%ﬁ%lﬁ&ﬁ&@ﬂ2oﬁ
°W$W@%ﬁ%%%m%%ﬁE%%%Wﬁﬁ%mﬁ@%@»

BkE. ZHERTARSE B S =R 4 3 AR R KT

%W%%ﬁ@k%%%lﬁﬁﬁﬁ&ﬂfﬁmc%ﬁi%ﬁﬁ?

—1—



[image: image20.jpg]AR

— REREMRE

(=) FREEAHIT (MRS AT EFEY (GB3095-2012)
AT RS T

O T AR B 34T K T AR B A5 M 6B/ T14848-2017 )
I K AR

(Z) FHRRERAT CFEEFEFFAEY (GB3096-2008 )
iy 3 KEARE,

T ISRYHE . AR

(=) EAS Lk

W L HHIAT CRATT RN S5 SBAREY (GB16297-1996)
A BHBARRE IR, PP AIAT OB KA 75 LAk
FRED (GB13223—2011) & 2 B4R AR JLad #8764k
BIRESBHAT KB AR TREARNE SR ERY
FED (HI563-2010) PR ER; 4 BondE i A% kT 5
BT OB BARSR TR EAME A%) (HI2001-2010)
IRAEZE R,

(=) BTG AT

BB B R 75 AL B AT R 75 AL R E K,

(=) %5 Hadrg

Lo T35 75 M AR AT (e 0 T 9 RN 7 H AT R )
(GB12523-2011) # A X AL E; ZE M Fg F HHiiT (T

- .



[image: image21.jpg](GB12523-2011) # A X MLE; EEH ) FEF AT (T
bl TR BRI B HE BT D (GB12348-2008) 3 KAk,
(W) BREFHIAE. LBBSRE
L EREMHERIAT C— TV EREYH. LBHE
FeA AR AE) (GB18599-2001 ) K A5t 26 oty A £ ML .

A AT
20¥

BREFEARRYFBARFUALE  WBBHFNAMERE

—3—





建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司20万吨/年甲醇装置新增备用锅炉项目
	项目代码
	-
	建设地点
	鄂尔多斯市准格尔旗大路新区

	
	行业类别（分类管理名录）
	热力生产和供应工程
	建设性质
	 eq \o\ac(□)新建   eq \o\ac(□) 改扩建   eq \o\ac(□,√)技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	40°2'57.62"北，111°16'45.27"东

	
	设计生产能力
	90t/h
	实际生产能力
	90t/h
	环评单位
	南京向天歌环保科技有限公司 

	
	环评文件审批机关
	鄂尔多斯市环境保护局
	审批文号
	鄂环评字[2019]68号
	环评文件类型
	环境影响评价报告书

	
	开工日期
	2019年4月
	竣工日期
	2019年11月13日
	排污许可证申领时间
	-

	
	环保设施设计单位
	-
	环保设施施工单位
	-
	本工程排污许可证编号
	-

	
	验收单位
	内蒙古腾烽环境检测有限公司
	环保设施监测单位
	内蒙古腾烽环境检测有限公司
	验收监测时工况
	89.25%

	
	投资总概算（万元）
	10669.73
	环保投资总概算（万元）
	3350
	所占比例（%）
	31.40

	
	实际总投资
	8448.61
	实际环保投资（万元）
	3534
	所占比例（%）
	41.83

	
	废水治理（万元）
	-
	废气治理（万元）
	3489
	噪声治理（万元）
	50
	固体废物治理（万元）
	—
	绿化及生态（万元）
	-
	其他（万元）
	—

	
	新增废水处理设施能力
	-
	新增废气处理设施能力
	-
	年平均工作时
	8000

	运营单位
	-
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	-
	验收时间
	-

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	53.76
	
	
	
	
	22.32
	
	
	22.32
	
	
	-31.44

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	15.42
	
	
	15.42
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	141.2
	
	
	
	
	130.78
	
	
	130.78
	
	
	-10.42

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	5.2
	
	
	5.2
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1、(12)=(6)-(8)-(11),(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)

	    2、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年


项目所在地





18.6





4.2





1.4





0.4





2.1





18.5





3.5





20.6





0.4





0.6





25.1





18.6





43.7





烟尘、





SO 





、





NO





灰库





园区灰渣场





渣仓





 脱硫


装置





冷渣机





灰





给煤机





碎煤机





用汽点





高压加热器





除氧器





锅





炉





本





体





给水泵





0.5MPa低压蒸汽加热





脱盐水站





给水系统





渣





蒸汽





燃煤





输煤廊道





脱





硝





装





置





























硫酸铵浆液





电





袋





除





尘





器





粉尘、噪声





厂内污水站





粉尘





粉尘





2





x





硫铵系统





粉尘








